UPS电源升级改造项目需求

本次UPS电源升级改造项目共包含三个部分，具体如下：

（一）新数据中心机房UPS主机及电池更换

- UPS主机采购与安装：配置一台在线式UPS主机，额定输出功率≥60KVA。采用在线式双变换技术，切换时间≤0ms，输出波形为纯正弦波。主机需具备完善的电池管理功能，支持过充、过放、过温保护，预留扩容接口。

- 蓄电池组配置：配套蓄电池组后备时间≥60分钟（1小时），具体电池容量和数量由供应商根据所选主机型号和负载情况合理配置（经前期测算，合理数量应大于64块）。

- 配套设备及辅材：供应商需配套提供电池柜、配电柜、连接线缆等辅材，辅材质量需与UPS电源匹配，符合机房用电安全标准。

- 线路改造与接入：经前期踏勘测算，新数据中心的供电线路线径过小，供应商需提供机房线路改造服务，确保UPS电源与机房原有供电系统无缝衔接，安装调试期间不得影响机房现有设备的正常运行。供电线路改造服务所产生的线材等合理费用应包含在报价中。

（二）老机房蓄电池更换

老机房现有UPS主机1台，配套蓄电池组16块（12V）。该蓄电池组长期使用后性能严重下降，部分电池已出现充电异常、续航严重不足等问题，急需全部更换。要求如下：

- 电池规格：12V免维护铅酸蓄电池，单块容量不低于原配置标准（建议≥100AH），具体由供应商现场勘察后确认。

- 更换要求：更换全部16块蓄电池，同步更换必要的连接线缆，完成安装调试，确保更换后UPS系统正常运行。

- 旧电池处置：供应商需负责对更换下来的旧蓄电池按照国家环保要求进行合规回收处置，不得随意丢弃。

（三）新数据中心机柜双电源改造

新数据中心目前有5个机柜尚未接入双电源供电，存在单点供电隐患，需进行双电源改造。改造内容包括：

- 双电源供电回路建设：为5个机柜分别引入双路供电，实现市电与UPS电源的自动切换，确保任一供电回路故障时机柜内设备仍能正常运行。

- 配电线路铺设：敷设所需电源线缆（建议采用阻燃铜芯电缆，线径需满足负载要求），做好线路标识和布线规范。

- PDU排插配置：每个机柜配置工业级PDU排插（建议采用带防雷、过载保护功能的智能PDU，输入接口需与供电回路匹配，输出接口数量满足机柜内设备需求）。

- 空开及配电组件：配套安装相应规格的空气开关、配电箱等组件，确保配电系统安全可靠。

- 辅材配置：包括但不限于线槽、扎带、接线端子、绝缘胶带等施工辅材。

- 改造要求：施工过程中不得影响机柜内现有设备的正常运行，改造后供电系统须符合《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）及医院机房用电安全标准。

四、技术要求

本次改造涉及的所有设备及施工须满足以下技术标准和规范：

| 序号 | 标准/规范名称 | 编号 | 主要要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心设计规范 | GB 50174-2017 | A/B级数据中心UPS供电系统配置要求 |
| 2 | 医疗建筑电气设计规范 | JGJ 312-2013 | TN-S系统中三相UPS输出须加装隔离变压器并重复接地 |
| 3 | 综合医院建筑设计规范 | GB 51039-2014 | 医疗场所应急供电要求 |
| 4 | 通信用交流不间断电源（UPS） | YD/T 1095-2018 | UPS性能指标须达到Ⅰ类标准要求 |
| 5 | 安全防范工程技术标准 | GB 50348-2018 | 监控系统备用电源配置要求 |
| 6 | 医院不间断电源系统建设和运维管理指南 | T/SZCHA 001-2024 | UPS配置、建设、运维管理全流程要求 |

核心性能要求如下：

- UPS类型：在线式双变换，切换时间≤0ms，输出波形为纯正弦波

- 额定功率：≥60KVA

- 输入电压范围：三相380V±25%（宽电压适应范围）

- 输入功率因数：≥0.99，输出功率因数≥0.9，整机效率≥94%

- 输出隔离变压器：根据JGJ 312-2013要求，三相输出须加装隔离变压器并作重复接地

- 电池管理：具备过充、过放、过温保护及智能充放电管理功能

- 监控功能：支持RS232/RS485/SNMP等通信接口，可接入医院现有监控平台

- 环境适应性：工作温度0℃~40℃，相对湿度≤95%（无凝露）

五、服务要求

- 质保期：UPS主机及蓄电池质保期不低于三年，质保期内因产品质量问题导致的故障由供应商免费维修或更换。

- 免费维护期：提供不少于一年的免费维护服务。

- 响应时效：供应商须承诺“2小时电话响应+4小时现场到达”，故障解决时间不超过48小时。

- 培训服务：供应商须为医院信息科及相关操作人员提供免费培训，内容包括设备操作、日常维护、故障排查等。

- 维护期后费用：免费维护期后的升级和维护费用标准须在报价文件中明确，且不高于合同金额的10%。

- 实施周期：合同签订后60个工作日内完成全部设备的供货、安装、调试和验收工作。

- 旧设备处置：供应商负责对更换下来的旧蓄电池按照国家环保要求进行合规回收处置，相关费用包含在总报价中。

- 施工保障：安装调试期间须确保医院现有业务系统不间断运行，施工方案须提前报医院信息科审核同意后方可实施。

六、验收要求

- 设备安装调试完成后，由医院组织专业人员对照采购需求、技术参数及相关标准进行验收。

- 验收不合格的，供应商须在规定时间内整改，直至验收合格，相关费用由供应商承担。

- 验收合格后签署验收报告，作为项目付款依据。

- 验收内容至少包括：

  - 设备清单核对（品牌、型号、数量与合同一致）

  - 性能测试（切换时间、输出电压精度、波形失真度等）

  - 满载放电测试（验证后备时间是否符合要求）

  - 双电源切换测试（验证机柜供电切换可靠性）

  - 相关证书查验（泰尔认证、抗震认证、产品合格证明等）